## UVJETI NUĐENJA
1. OPĆI UVJETI NUĐENJA
Ovaj troškovnik je izrađen na bazi 'Glavnog projekta', stoga je moguće da će pojedine stavke i količine u manjoj mjeri biti potrebno mijenjati i dopunjavati radi rješavanja detalja u izvedbenom projektu. Prije nabave i ugradnje opreme treba dobro proučiti 'Izvedbeni projekt' elektroinstalacija i konzultirati se sa projektantom.
Cijena za svaku stavku troškovnika/specifikacije odnosno pripadajuću funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, ugradnju, spajanje, označavanje, po potrebi, uzemljenje te sve nužno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
Troškovima su obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi (izrada skela, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja, puštanja u pogon i drugo, do pune funkcionalnosti).
U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal, bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara, zaštitne mjere, obilježavanje) te postavljanje sheme izvedenog stanja. U razvodnim ormarima treba predvidjeti do 20% rezervnog prostora u odnosu na projektom predviđene jednopolne sheme, ako drugačije nije navedeno u samoj shemi).
Pod stavkom 'razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal' podrazumijeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
- potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
- pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu
- materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačenje potencijala odnosno uzemljenje
- OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje i sl.
- plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl.
- ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
- rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
Prije rezanja kabela je potrebno na licu mjesta izmjeriti stvarnu dužinu trase.
Ukoliko drugačije ne piše u troškovniku, svi ostali radovi neće se priznati kao naknadni radovi.
Kod davanja ponude ponuđač/izvođač, radi otklanjanja svih eventualnih nejasnoća, po potrebi, se konzultira s projektantom. Radeći ponudu treba imati na umu važeće propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj specifikaciji. Ako ponuđač/izvođač ne kontaktira projektanta prije davanja ponude, smatra se da u potpunosti razumije sve stavke navedene u troškovniku/specifikaciji i da nema nejasnoća po pitanju izvođenja elektroinstalacije.
U troškovniku/specifikaciji navedena oprema (proizvođač, kataloški broj i sl.) podrazumjeva 'tip kao…'. To znači da je ista upotrebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima važnima za definiranje sustava) koji omogućava da dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta. Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača te izvoditi predmetne instalacije s istom, ako su:
* tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne normama navedenim u natječajnoj dokumentaciji te bolje ili jednake tehničkim karakteristikama specificirane opreme; pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i njeno uklapanje u prostorni plan – npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i ostale relevantne karakteristike
* uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim karakteristikama, te izjave o sukladnosti i ostali dokazi uporabljivosti ponuđene opreme
* projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant itd.) odobrili promjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih tehničkih materijala, potvrda o sukladnosti i ostalih dokaza o uporabljivosti
Ponuditelj je u slučaju izvođenja instalacija zamjenskom (neprojektiranom) opremom dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s promjenjenom opremom, modificirati na adekvatan način, sukladno karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje uključenih projektanata (strukovnog projektanta koordinatora, strukovnog projektanta i itd.) i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i prikazati u 'Projektu izvedenog stanja'.
Oprema je u stavkama troškovnika/specifikacije opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem proizvođača. Pritom se kodni broj prozvođača smatra okvirnim, što znači da je dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i njegovu sukladnost s funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta te u slučaju nejasnoće obavezno konzultirati projektanta strukovnog koordinatora, strukovnog projektanta odnosno ovlašteno osoblje Investitora.
Svi aktivni komunikacijski uređaji (za koje u proizvođača postoji rack opcija/kit) su u 19” rack izvedbi čak ako i nije posebno navedeno.
Ponuditelj/izvođač jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kablova, različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.
Svi aktivni komunukacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230V/50 Hz napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak ako isti i nisu posebno specificirani.
Oprema se isporučuje u orginalnim pakiranjima sa svim pripadnim orginalnim priborom i dokumentacijom ( Accessories, Media & Manuals).
Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama funkcionalnosti, čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.
Sva oprema mora biti certificirana te imati potvrdu o sukladnosti i ostale dokaze uporabljivosti sukladno važećim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.
Sustav bez priloženih svih potrebnih, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti i ostalih dokaza uporabljivosti se ne može preuzeti od strane Investitora.
Sve eventualne troškove certificiranja i/ili ishođenja potvrda o sukladnosti i ostalih dokaza uporabljivosti koje mora obaviti Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme (sustava) snosi dobavljač opreme.
Sve cijene opreme izraziti DDP INVESTITOR/GRADILIŠTE.
Izmjene tehničkih rješenja i specifikacije vrijede samo uz odobrenje projektanta. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku troškova), što je uvjet za primopredaju izvedene instalacije.
2. OPĆI UVJETI GRADNJE (ELEKTRIČNIH INSTALACIJA)
Izvođenje instalacije u objektu i vanjskih instalacija povjerit će se za to osposobljienom pravnom subjektu.
Izvoditelj radova dužan je po završetku radova dostaviti Investitoru upute za rukovanje i održavanje instalacija i uređaja.
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti Investitora.
Izvoditelj radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom. Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati Investitora i projektanta.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem kabela i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge objekte.
Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja Investitora nije dozvoljeno. Preporuča se Investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u slučaju da Investitor sa Izvoditeljem izvrši izmjenu jednog dijela projekta, projektant više nije odgovorana za eventualne neusklađenosti, dodatne troškove i druge materijalne i nematerijalne štete koje iz toga mogu proizići.
Izvoditelj treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinsku knjigu u koju upisuje početak izvodenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili. U knjigu nadzorni organ i Investitor upisuje primjedbe na izvedene radove.
Radi normalnog odvijanja radova Investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvoditelj je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije,
- izmjeriti otpor petlje i uzemIjenja, te provjeriti ispravnost djelovanja zaštite od indirektnog dodira,
- izmjeriti prijelazne otpore izmedu metalnih masa na objektu,
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
Izvoditelj daje na svoje radove garanciju od dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu Investitoru, ako je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog pregleda i o tome postoji zapisnik.
Po isteku garantnog roka, Investitor treba izvršiti superkolaudaciju, te razriješiti Izvoditelja garancije. Ako Investitor ne izvrši superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida.
Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i standardima, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. Radove treba izvesti stručno i solidno.
Izvoditelj radova mora prilikom tehničkog prijema objekta dostaviti sve potrebne dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala, te izvedbenu dokumentaciju.
Investitor je dužan tijekom izvođenja radova na građevini osigurati stručni nadzor nad izvođenjem.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova predati Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole.
Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti potvrde o sukladnosti i ostale dokaze uporabljivosti, od ovlaštene organizacije.
Za neophodna izvršenja i isporuke, koje nisu predviđene troškovnikom ili su nastale uslijed mijenjanja nacrta od strane Investitora, vrijede samo naknadne odredbe, dane u pismenom obliku i to pravovremeno tj. prije izvođenja radova.
Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod
- razdjelnika
- uključnih uređaja
- rasvjetnih tijela
i/ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi (uređaja) neće se preuzeti.
Investitoru stoji na raspolaganju da ograniči, proširi ili potpuno prekriži pojedine pozicije.
Za nove pozicije treba Investitoru u vremenu od 7 dana ili kraće, dostaviti ponovnu ponudu.
To treba učiniti kroz rad i potvrdu Investitora.
Jedinične cijene važe i kada količine pojedine instalacije odstupaju više od 20% količine ponude.
Za davanje ponuda ponuditelji/izvođači moraju i trebaju predočiti referentne liste.
Ponuditelj/izvođač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave. Takoder treba eventualne nejasnoće ili količine, prije predaje ponude, dogovoriti s planerima (tehnolozima) i s rukovodstvom gradilišta.
Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba biti će u ugovoru određena kazna.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelju je od Investitora osigurano, bez posebnih dozvola, mogućnost skladištenja i prilaznih puteva te mu je dozvoljeno korištenje vode i struje.
Izvoditelj daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelj treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti svoje radno mjesto.
Izvoditelj mora u tijeku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
Ako se ustanovi da kod konačnog obračuna suma prelazi ugovorenu sumu, a radi izmjene količina za više od 10%, izvođač treba obavijestiti investitora.
Pri izvođenju radova izvoditelj je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snositi će izvoditelj el. instalacija.
Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog organa za ove radove.
Svaki izvoditelj ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi ugovarač/ponuditelj.
U slučaju da se ne održi i prekorači rok gradnje, ili pojedini dogovomi termini, može ponuditelj - izvoditelj platiti ugovorenu kaznu, koja se navodi u međusobnom ugovoru Investitor - Ponuditelj/izvođač. U tom ugovoru navodi se i sva pravna regulativa.
Opći tehnički uvjeti
Opći zahtjevi
Svi tipovi kabela i vodiča navedeni su u crtežima razvoda i na shemama razvodnih ormara.
Kabeli promjera do 40 mm polažu se ručno. Veći kabeli polažu se uz pomoć motovitla, koje ima kontrolirano natezanje i s kojim rukuje ovlaštena osoba.
Putevi kabelskih trase su odabrani tako da ne smetaju drugim instalacijama i da nema rizika od oštećenja. Kabeli moraju biti položeni u definirane trase. U slučaju odstupanja od projektirane trase polaganja obvezatno se mora dobiti odobrenje od strane ovlaštene osobe/nadzornog elektro inženjera.
Kod skladištenja i rukovanja kabelima obvezatno se pridržavati uputa proizvođača. Time će se izbjeći eventualna oštečenja kabela za vrijeme velike hladnoće. Temperatura kabela spremnog za polaganje i ambijet gdje se polaže treba biti temperature oko 5°C.
Također treba paziti da ne dolazi do nedozvoljenog savijanja i uvijanja kabela glede oštećenja izolacije. U slučaju eventualnog oštećenja obvezatno obavjestiti odg. osobu nadzora.
Savijanje kabela (radijus savijanja) ne smije biti manje nego što to dozvoljava proizvođač kabela.
Kao pomagala kod polaganju kabela može se koristiti alat koji je proizveden za tu svrhu.
Nakon presjecanja kabela krajeve kabela obvezatno zapečatiti glede vlažnosti odg. kebelskom navlakom.
Kabeli moraju biti položeni u cjelosti, osim ako je dužina polaganja veća od tvorničke dužine kabela na bubnju.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz podove ili sl. trebaju biti mehanički zaštićeni polaganjem u odg. cijevi ili kanale. Navedena zaštita treba biti do min. visine 150 mm iznad poda.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz plinske, prašnjave ili požarne barijere, zatim kroz prostore s nadtlakom ili kroz prostore s zonama opasnosti i sl., obvezatno se moraju zabrtviti navedeni prolazi odgovarajuceim zaštitnim sredstvima.
Svaki kabel treba biti položen tako da ne dolazi do dodatnog i nedozvoljenjog naprezanja na priključnim mjestima (redne stezaljke opreme i sl.).
Za smanjenje el. smetnji potrebno je da elektronski i signalni vodiči budu odvojeno položeni. Razmak između paralelno položenih vodova ne smjije biti manji od 300 mm. Križanje kabela izbjegavati. Za slučaj križanja kabela obvezatno to izvesti pod pravim kutem.
Kabeli trofaznog strujnog kruga, koji se razvode jednožilnim kabelima moraju biti položeni zajedno, bez razdvajanja metelnim pregradama. Inače se preporučuje polaganje trofaznog kabela.
Naknadno izvlačenje i sređivanje kabela u trasama nije dopušteno.
Kabelske trase
Polaganje kabela se izvodi na odg. Ijestvičastim trasama i kabelskim policama.
Kabelske police trebaju biti položene što ravnomjernije, s potrebnim brojem konzola i nosača, ovisno o širini i nosivosti trase.
Povezivanje elemenata trase izvesti odgovarajućim tvorničkim tipskim elementima.
Za slučaj da se elementi povezivanja rade na licu mjesta tada moraju biti iste kakvoće kao tvornički proizvodi. Kabelske trase-police mogu se rezati na punim dijelovima. Poslije rezanja potrebno je iste površine obraditi i premazati odg. zaštitnim sredstv
Elemente trase treba kvalitetno povezati glede vodljivosti odnosno izjednačenja potencijala.
Maksimalni razmak između nosača kabelskih trasa mora biti u okviru preporučenih granica od strane proizvođača, kako ne bi došlo do deformacije istih.
U čistim prostorima kabelske police traba izvesti tako da se onemogući skupljanja prašine, a tamo gdje to nije moguće treba postaviti poklopce.
Razvod kabela
Cijevi za polaganje kabela moraju biti deblje stjenke i minimalnog promjera 20 mm. Učvršćenje cijevi izvodi se na slijedećim min. razmacima:
Cijev promjera (mm) min. razmak učvršćenja (mm)
do 25 500
od 25 1200
Odvod kabela do pojedine opreme izvesti će se polaganjem kabela u zaštitne cijevi.
Kabeli promjera do 35 mm polažu se grupno, ali ne više od dva sloja. Na mjestima gdje se kabeli polažu kroz ili preko rubova trasa ili ostalih metainih konstrukcija, rubovi moraju biti fino obrađeni i zaštićeni, s time da je kabel zaštićen na odgovarajući način.
Svi kabeli promjera iznad 35mm bit će učvršćeni odg. nehrđajućim i negorivim sredstvima.
Drveni materijal nije dozvoljen.
Kod polaganja više kabela trebe koristiti odg. povezne čelične trake. Sva učvršćenja kabela moraju biti izvedena tako da ne dolazi do dodatnog naprezanja kabela.
Priključak kabela
Kabeli većih presjeka spajaju se odg. kabelskim glavama, pri tome koristiti odg. alat koji sprečava deformaciju i oštećenje kabela.
Upravljački kabeli i kabeli manjih presjeka spajaju se izravno na rednu stezaljku ili .sl. Vodiči moraju biti položeni što ravnije.
Križanje i upetljavanje kabela nije dozvoljeno.
Prije spajanje kabela potrebno je provjeriti je li kabel korektno položen.
Treba obratiti pažnju na ispravnost obilježavanja kabela. Svaka naknadna korekcija faze glede smjera vrtnje treba biti izvedena na priključnim kutijama.
Svi rezervni kabeli trebaju biti priključeni na odg. redne stezaljke i uzemijeni na oba kraja.
Samo jedan vodič se spaja na odg. jednu rednu stezalju. Za slučaj spajanja više paralelnih vodiča koristiti odg. nove redne stezaljke i spojnike-premosnike.
Uvodnice trebaju biti uglavnom nemetalne da bi se sprečila pojava lutajućih struja. Kod uvoda kabela u opremu (aparati, raz. ormari, raz. kutije i sl.) obvezatno zadržati stupanj mehaničke zaštite predmetne opreme.
Neiskorištene kabelske ulaze obvezatno zabrtviti odg. vijčanim čepovima ili sl., a pri tome poštivati odg. stupanj mehaničke zaštite.
Na mjestima gdje se očekuje povećano zagrijavanja treba koristiti odg. uvodnice i izolacijske materijale koji su otporni na povećanu temperaturu (više od 105°C).
Kabeli i vodiči
Svi kabeli biti će označeni odg. neljepivim kabelskim vrpcama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom biti će označeni odg. olovnim pločicama na mjestima gdje kabeli izlaze-ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova itd.
Vodovi energetskih kabela trebaju biti odg. boje. Isto se odnosi i na spojnice i priključne stezaljke.
Vodiči upravljačkih, kontrolnih i signalnih kabela trebaju se označiti kod svakog priključnog mjesta prema pripadajučim crtežima i tablicama.
Pregledi, kontrole, ispitivanja i mjerenja
Tijekom pregleda el. instalacija predmetne građevine treba obratiti pažnju na:
- glavni razvodni ormar i/ili KPO, PMO, EMO
- provjeriti ispravnost (mjerenja) petlji uzemIjenja i izjednačenje potencijala,
- stanja uzemljenja razdjelnika, metalnih trasa te eventualno uzemIjene opreme,
- prepoznavanje i stanje neutralnog i zaštitnog vodiča,
- stanje i opremljnost shemama, tablicama i oznakama,
- stanje i opremljenost oznakama, razdjelnika, str. krugova, trošila i sl.,
- solidnost spajanja kabela,
- pristupačnost i prostor za rad.
Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedeće kondicije:
- između vodiča ne postoji dodir,
- vodiči-kabeli nisu u prekidu,
- otpor petlje odgovara otporu upotrebljenih vodiča-kabela,
- otpor izolacije između vodiča istog kabela ili različitog kabela nije manji od 20 MΩ, a otpor između
bilo kojeg vodiča i zemlje nije manji od 10 MΩ,
- otpor uzemljenja nije veći od 10 Ω
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta.
Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost.
Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Opći uvjeti
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkim propisima za izvođenje električnih instalacija niskog napona.
Prije početka radova, izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i da sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.
Investitor je dužan tijekom čitave izgradnje objekta osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome obavjestiti Investitora i Projektanta.
Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti odobrenje.
Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi dnevnik gradilišta.
Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu.
Izvođač mora pri izradi instalacija poštivati sve propise, standarde i norme navedene u točki 1.4. ove dokumentacije.
Potvrde o sukladnosti, mjerenja, ispitivanja i ostali dokazi o uporabljivosti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja, te priložiti odgovarajuće potvrde o sukladnosti i ostali dokazi uporabljivosti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu/izvješće odgovorne (nadzorne) osobe.
Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji (NN br. 55/96, NN br. 163/03) i prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88, NN br. 53/91, NN br. 05/02) te Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN br. 76/07 i NN br. 38/09).
Zapisnik o pregledu i ispitivanju el. instalacije:
Provjera pregledom
Elektroenergetska instalacija jake struje (NN)
1. Provjera zaštite od direktnog i indirektnog napona dodira na el. instalacijama
2. Provjera otpora izolacije na električnim instalacijama niskog napona
3. Provjera povezanosti metalnih masa-izjednačenje potencijala
4. Ispitivanje RCD
5. Mjerenje rasvjetljenosti
6. Ispitivanje funkcionalnosti protupanične rasvjete
Dokazi sukladnosti
- Isprave o sukladnosti i certifikati ugrađene opreme i kabela - Ispitni listovi elektro ormara
Popis ispitivanja i dokaz sukladnosti opreme slabe struje
Zapisnik o pregledu i ispitivanju
- otpora izolacije - o mjerenju gušenja instalacije - o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
Uvjeti za nuđenje
Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržnii i ostali, potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija.
Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, pregledati proračune, prikaze zaštitnih mjera i sve nacrte.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika/specifikacije i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.
4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROINSTALACIJA
1. Tehnička svojstva projektiranih elektroinstalacija moraju u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine i uz propisano korištenje i održavanje podnositi sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline.
2. Uporabljivost ugrađenih elektroinstalacija dokazuje se certifikatom proizvođača opreme i potvrdama o sukladnosti i ostalim dokazima uporabljivosti izvođača radova. Certifikati, potvrde o sukladnosti i ostali dokazi uporabljivosti su prilog tehničkoj dokumentaciji za tehnički pregled.
Održavanje
Elektroinstalacije je potrebno periodički ispitivati i to najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi i na način kako je propisano.
O obavljenom periodičkom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju sukladno uvjetima za obavljanje ispitivanja.
Korisnik elektroinstalacija ili od njega ovlaštena osoba mora u slučaju smanjenja trajne pogonske ispravnosti elektroinstalacija, neispravnog funkcioniranja ili kod promjena koje utječu na ispravnost djelovanja provesti provjeru svih elektroinstalacija.
Elektroinstalacije smije redovito održavati samo osoba najmanje srednje stručne spreme elektro smjera o čemu mora postojati dokumentacija.
Stručna osoba zadužena za održavanje utvrđuje se općim aktom.
U slučaju smetnji vrši se provjera ispravnosti od strane stručne osobe i dovodi se u ispravno stanje.
Osim navedenih jednogodišnjih ispitivanja vrše se provjere ispravnosti djelovanja 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:
- glavnih vodova,
- uređaja za pokazivanje, upravljanje u razdjelniku
- napajanje energijom
Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje elektroinstalacija tijekom uporabe unose se od strane korisnika u knjigu održavanja.
U knjigu za održavanje unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje.
Dokumentaciju korisnik mora pohraniti u blizini razvodnih ormara.

## EL. INSTALACIJA
POZ. | OPIS MATERIJALA I RADOVA | Jedinicamjere | Kol. | Jed. cijena | UKUPNO
1. | VANJSKA NN INSTALACIJA
1.7. | Dobava, uvlačenje u instalacijske cijevi D-50 u kabelskom rovu, CS50 u građevini (dvorani) i CS25 u temelju stupa te spajanje kabela u razdjelnici, komplet s kabelskim stopicama i označavanjem na metalnoj pločici:
- | kabel FG16OR16 3x10 mm2 | m | 160 |  | 0
- | kabel FG16OR16 3x6 mm2 | m | 40 |  | 0
| UKUPNO 1.: |  |  |  | 0
2. | NN RAZDJELNICI
2.3. | Dobava i ugradnja priključne kutije, pri dnu stupa, dimenzija cca (šxvxd) 300x150x100 mm, u zaštiti minimalno IP66 s uvodnicama za kabel min. 6 mm2. | kom | 10 |  | 0
2.4. | Izrada prodora Ø20 mm u priključnoj kutiji i rasvjetnom stupu za provlačenje kabela te vodotjesno brtvljenje prodora nakon polaganja kabela. | kom | 10 |  | 0
2.5. | NN RAZDJELNICE U PRIKLJUČNIM KUTIJAMA
Dobava, ugradnja i spajanje u prethodno ugrađenim priključnim kutijama NN razdjelnice (ulaz/izlaz) za prihvat minimalno 2 kabela minimalnog presjeka 6 mm2 (ulaz/izlaz) sa izvedbom spoja na podzemne kabele kao i na odvodni kabel do reflektora vanjske rasvjete.
- | NN razdjelnica, min 6 mm2 ulaz/izlaz s rastalnim osiguračem, D01, 10A 1p, (min.) 1 kom
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u priključne kutije, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
|  | komplet | 8 |  | 0
| UKUPNO 2.: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA ELEKTRIČNE RASVJETE
Napomena: - sve stavke uključuju ugradnju i spajanje do potpune funkcionalnosti. - stupovi na koje se ugrađuju reflektori te izrada temelja stupova nisu predmet ovog troškovnika.
3.1. | Vanjski reflektor izrađen od aluminija sa difuzorom od prozirnog kaljenog stakla. Zaštita IP65 i IK08. LED izvor svjetla snage maksimalno 200W (±5%). Svjetlosna učinkovitost 135lm/W. Minimalnog svjetlosnog toka 27697lm (±5%), temperature svjetla 5000K. Prenaponska zaštita 10kV. Klasifikacije tolerancije boje Mac Adam 4. Optika 30°, 45°, 60°. Dimenzije 321x316x118mm (±5% ). Max. težina 4,1kg (±5%). Radi u temperaturnom području od -30° do + 40°C. 5 god. garancije. Oznaka u projektu VR1. Reflektor tip kao Spectro pro, FL-13 200, F06006, LED 200W, 27697lm, IP 65, IK 08.
- | dobava svjetiljke | kom | 4 |  | 0
- | spajanje svjetiljke | kom | 4 |  | 0
3.2. | Vanjski reflektor izrađen od aluminija sa difuzorom od prozirnog kaljenog stakla. Zaštita IP65 i IK08. LED izvor svjetla snage maksimalno 200W (±5%). Svjetlosna učinkovitost 135lm/W. Minimalnog svjetlosnog toka 27234lm (±5%), temperature svjetla 5000K. Prenaponska zaštita 10kV. Klasifikacije tolerancije boje Mac Adam 4. Optika 30°, 45°, 60°. Dimenzije 321x316x118mm (±5%). Max. težina 4,1kg (±5%). Radi u temperaturnom području od -30° do + 40°C. 5 god garancije. Oznaka u projektu VR2. Reflektor tip kao Spectro pro FL-13 200, F06003, LED 200W, 27234lm, IP 65, IK 08.
- | dobava svjetiljke | kom | 1 |  | 0
- | spajanje svjetiljke | kom | 1 |  | 0
3.3. | Vanjski reflektor izrađen od aluminija sa difuzorom od prozirnog kaljenog stakla. Zaštita IP65 i IK08. LED izvor svjetla snage maksimalno 400W (±5%). Svjetlosna učinkovitost 135lm/W. Minimalnog svjetlosnog toka 54859lm (±5%), temperature svjetla 5000K. Prenaponska zaštita 10kV. Klasifikacije tolerancije boje Mac Adam 4. Optika 30°, 45°, 60°. Dimenzije 419x340x222mm (±5%). Max. težina 9,4kg (±5%). Radi u temperaturnom području od -30° do + 40°C. 5 god. garancije. Oznaka u projektu VR3. Reflektor tip kao Spectro proFL-13 400, F06003, LED 400W, 54859lm, IP 65, IK 08.
- | dobava svjetiljke | kom | 2 |  | 0
- | spajanje svjetiljke | kom | 2 |  | 0
3.4. | Vanjski reflektor izrađen od aluminija sa difuzorom od prozirnog kaljenog stakla. Zaštita IP65 i IK08. LED izvor svjetla snage maksimalno 200W (±5%). Svjetlosna učinkovitost 135lm/W. Minimalnog svjetlosnog toka 27515lm (±5%), temperature svjetla 5000K. Prenaponska zaštita 10kV. Klasifikacije tolerancije boje Mac Adam 4. Optika 30°, 45°, 60°. Dimenzije 321x316x118mm (±5% ). Max. težina 4,1kg (±5%). Radi u temperaturnom području od -30° do + 40°C. 5 god. garancije. Oznaka u projektu VR4. Reflektor tip kao Spectro pro FL-13 200, F06005, LED 200W, 27515lm, IP 65, IK 08.
- | dobava svjetiljke | kom | 2 |  | 0
- | spajanje svjetiljke | kom | 2 |  | 0
3.5. | Vanjski reflektor, tijela izrađenog od aluminija s PC lećama i kaljenim staklom. Izrađen u visokoj IP66 i Ik08 zaštiti. Dimenzije 314x240x63mm (+/-5%). LED izvor svjetla snage 50W, minimalni izlazni svjetlosni tok 5898lm, temperature svjetla 3000K, CRI >70. Radna temperatura -30 do +50°C. Garancija 5 godina, životni vijek > 50000 sati. Asimetrična optika. Sadrži odzračnik za balansiranje tlaka i izbjegavanje kondenzacije vlage. Tip kao FL15-50, LED 150W, 5898lm, 3000K, IP66, zidni zakretni reflektor, oznaka u projektu S.
- | dobava svjetiljke | kom | 1 |  | 0
- | spajanje svjetiljke | kom | 1 |  | 0
3.6. | Dobava konzole/nosača za montažu reflektora od čeličnog profila vruće pocinčanog za kategoriju korozivnosti C5M, materijal kvalitete S235JR, s pričvrsnim elementima za montažu na postojeći rasvjetni stup, prema specifikacijama:
- | konzola nosivosti (min.) 50 kg | kom | 10 |  | 0
3.7. | Montaža reflektora na konzole te montaža konzole/nosača reflektora na postojeće rasvjetne stupove visine 7m (u cijenu uključiti pokretnu dizalicu odgovarajuće visine):
- | montaža 10 reflektora na konzole i 10 konzola na 9 stupova | kompl | 1 |  | 0
3.8. | Izrada otcjepa za uzemljenje stupa vanjske rasvjete trakom Fe/Zn 40x4 mm povezivanjem na vijak za uzemljenje stupa i uzemljivač u rovu. U stavku uračunati križnu Fe/Zn spojnicu traka/traka, Fe/Zn traku 30x3,5 mm duljine 2m te sitan spojni i instalacijski materijal. | kom | 9 |  | 0
3.9. | Dobava, ugradnja i spajanje kabela od razdjelnice u priključnoj kutiji pri dnu stupa do reflektora rasvjete ugrađenog na vrhu stupa.
- | kabel NYM 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
3.10. | Funkcionalno ispitivanje sustava električne rasvjete igrališta s mjerenjem rasvjetljenosti. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA UZEMLJENJA
4.3. | Izrada spoja trake Fe/Zn 25x4mm s metalnim masama odgovarajućom spojnicom, obujmicom ili (originalno predviđenim) vijkom (uzemljenje rasvjetnih stupova). | kom | 9 |  | 0
4.4. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
4.5. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora uzemljivača i eventualno svođenje otpora u propisane granice, sve komplet. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 4.: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A :
1. VANJSKA NN INSTALACIJA: | 0
2. NN RAZDJELNICI: | 0
3. INSTALACIJA ELEKTRIČNE RASVJETE: | 0
4. INSTALACIJA UZEMLJENJA: | 0
S V E U K U P N O : | 0